燃气锅炉房燃气监测设施改造技术参数

1、TC100Ⅱ气体探测器

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气防爆探测器 | TC100Ⅱ | 河南汉威 | 只 | 3200 | 30 | 96000 |

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 检测气体 | 可燃气体 |
| 检测范围 | 0～100%LEL |
| 型 号 | TC100Ⅱ |
| 形 式 | 固定式 |
| 采样方式 | 自然扩散 |
| 检测原理 | 催化燃烧式 |
| 精 度 | ＜±3% FS |
| 响应时间 | ＜30s |
| 输出信号 | 4～20mA（四线制） |
| 电气接口 | G1/2 |
| 电 源 | DC24V（1±25%） |
| 功 耗 | ＜2W/路 |
| 防护等级 | IP65 |
| 防爆等级 | ExdⅡCT6 |
| 安装支架及附件 | 带管道式安装附件、防风防尘罩（选配） |
| 环境温度 | －40℃～70℃ |
| 相对湿度 | ＜95%(无结露) |
| 外型尺寸 | 196mm×186mm×68.5mm |
| 整机重量 | 1200g |

2、防爆轴流风机

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 防爆轴流风机 | BT35-11—5 | 浙江恒运 | 台 | 2600 | 3 | 7800 |

低噪音轴流风机

技术参数:

符合标准：GB3836.1、GB12476.1、IEC60079-0

防爆标志：Exd11bt4Gb

额定电压：AC220/380V

防护等级：IP54

防腐等级：WF1

扇面直径（mm）:500

转速（r/min）:1450

叶片角度(dag)：35

风量（m³/h）:9133

风压（Pa）:185

效率：0.86

噪声（dB）:76

电机功率（kW）0.75

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 不锈钢自垂百叶 | 500mm | 定制 | 个 | 230 | 3 | 690 |

技术参数:

根据风机开孔大小现场制作

安装

| 序号 | 名 称 | 备注 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工及材料费 | 含防爆管材、辅料、机械、运费等 | 15800 |

技术要求：

安装人员进场施工需具备呼和浩特市公用事业管理局颁发的呼和浩特市燃气行业从业人员岗位资格证书，比严格按照设计施工图施工。

设计：

| 序号 | 名 称 | 备注 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计费 | 由设计院设计、出图 | 14000 |

技术要求：

具备燃气设施设计资质，出具项目设计施工图

工程完毕接受公用事业管理局复查，通过后经医院工程验收。

施工工期：七天

工程质保：1年